К Р А С Н О Я Р С К И Й  К Р А Й

Такучетского сельсовета

Богучанского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2024  г.                               п.Такучет                                        ПРОЕКТ

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края

В соответствии с п. 3 ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении», согласно п. 22-24 Требований к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г №154, с целью актуализации утвержденной схемы теплоснабжения на 2024 год, руководствуясь статьей 7 Устава Такучетского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края согласно приложению.

- Постановление Администрации Такучетского сельсовета от 01.06.2023 № 35-п  «Об  актуализации схемы  теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края» считать утратившим силу.

- Определить теплоснабжающие организации на территории муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края:

-   Ангарский филиал АО «КрасЭКО».

- Определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Такучетский сельсовет, Богучанского района, Красноярского края  Ангарский филиал   АО «КрасЭКО».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Главинскую Ю.Н

- Опубликовать Постановление в периодичном печатном издании «Такучетские Вести» и разместить на официальном сайте Такучетского сельсовета.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава    Такучетского сельсовета:                                   Л.В.Окорокова

«____»________ 2024 г.

Приложение

к постановлению администрации Такучетского сельсовета

№  ПРОЕКТ

Схема

теплоснабжения ТАКУЧЕТСКОГО  сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Оглавление………………………………………………………………………………….... | 2 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Такучетского сельского поселения .....………….…………………………………………………………………….…. | 4 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ……………………………..……… | 6 |
| Раздел 3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной….. | 7 |
| Раздел 4. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения……………………………………..………………………………………………… | 7 |
| Раздел 5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………………………………………………………. | 7 |
| Раздел 6. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………………………………………. | 8 |
| Раздел 7. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ……………………………………………………………………………….. | 9 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации ……………. | 9 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………………………….…. | 9 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям………………………......................... | 9 |
| Схема тепловых сетей котельной №48 п.Такучет ………………………………………… | 10 |
| Схема тепловых сетей котельной №49 п.Такучет ………………………………………. | 11 |

Схема теплоснабжения Такучетского сельсовета

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Такучетского сельсовета.

Существующее состояние.

Муниципальное образование Такучетский сельсовет расположен в 178 км от районного центра с. Богучаны. Территория сельсовета составляет 1344 км².  Численность постоянно проживающего населения  568 человек. На территории муниципального образования находится одно поселение: п. Такучет

Теплоснабжение жилой застройки на территории Такучетского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Такучетского сельсовета осуществляет  Ангарский филиал   АО «КрасЭКО».

Ресурс снабжающая организация  Ангарский филиал  АО «КрасЭКО»..расположена по адресу: г.Кодинск, Комзона, проезд 4 участок 6, строение 6/2 на обслуживании предприятия находится 2 котельные  в п. Такучет, Такучетского  сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная №48 п. Такучет ул.1 Мая, 1А | Д/с "Березка" Клуб, ФАП, Пож. Депо, Жилой фонд – 44 абонентов (113 чел.) | 2200 |  | 2200 | Ангарский филиал АО «КрасЭКО». |
| 2 | Котельная №49 п. Такучет ул. Студенческая 1 | Административное здание, СОШ № 18, маг. «Оксана», почта, контора ЖКХ | 183 | - | 183 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2383 |  | 2383 |  |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с схемой территориального планирования Такучетского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2024г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2038г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | Га | 98 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 10 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 90 |  |  |
| 1.3 | территории средне этажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 20.22 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 20.22 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0 | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,8 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 5,2 |  |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления предоставлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная № 48 | 2024 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2025 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2026 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2027 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2028-2038 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
| Котельная №49 | 2024 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2025 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2026 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2027 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2028-2038 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных № 48, 49 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам потребления предоставлены в таблице № 2.

Таблица № 2- Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных № 48, 49 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам потребления

| Наименование потребителя | Котельная № | Расчетное потребление |  |  |  | Максимальная часовая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС |  | Отопление | ИТОГО | Отопление | ГВС | ИТОГО |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| Жилая квартира | 48 | 39,744 | 2,146 | 21,286 | 23,432 | 0,009 | 0,001 | 0,009 |
| Жилая квартира | 48 | 50,138 | 2,707 | 20,048 | 22,756 | 0,008 | 0,001 | 0,009 |
| Административное здание | 48 | 0,000 | 0,000 | 21,585 | 21,585 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Почта | 48 | 1021,081 | 55,138 | 7,620 | 62,758 | 0,003 | 0,021 | 0,024 |
| Пожарная часть 74 | 48 | 143,040 | 7,724 | 39,445 | 47,169 | 0,016 | 0,003 | 0,019 |
| Гараж | 48 | 4509,485 | 243,512 | 68,551 | 312,063 | 0,028 | 0,091 | 0,119 |
| Клуб | 48 | 0,000 | 0,000 | 88,911 | 88,911 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| Библиотека | 48 | 0,000 | 0,000 | 19,012 | 19,012 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| Детский сад | 48 | 0,000 | 0,000 | 206,707 | 206,707 | 0,084 | 0,000 | 0,084 |
| Прачечная | 48 | 0,000 | 0,000 | 4,827 | 4,827 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Магазин «Оксана» | 48 | 0,000 | 0,000 | 24,819 | 24,819 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| Магазин продовольственный | 48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промтоварный магазин | 48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Административное здание | 48 | 0,000 | 0,000 | 12,505 | 12,505 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 48 | 2443,516 | 131,950 | 966,116 | 1098,066 | 0,394 | 0,049 | 0,444 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №48 |  | 8207,005 | 443,178 | 1501,429 | 1944,607 | 0,613 | 0,166 | 0,779 |
| Административное здание | 49 | 385,714 | 20,829 | 53,606 | 74,435 | 0,022 | 0,008 | 0,030 |
| Школа | 49 | 0,000 | 0,000 | 841,526 | 841,526 | 0,343 | 0,000 | 0,343 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №49 |  | 385,714 | 20,829 | 895,132 | 915,961 | 0,365 | 0,008 | 0,373 |

Раздел 2: Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей:

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой  нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют, ввиду отсутствия перспективной зоны действия системы теплоснабжения.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной.

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0156 | 0,779 | 0,223 | нет |
|  | КВ-РК-1,0 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | КВ-РК-1,0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная №49 | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,00593 | 0,373 | 0,007 | нет |
|  | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 |  |  |  |  |

Раздел 3 : Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Перспективная мощность котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №48 | 2,3 | 2,3 |
| Котельная №49 | 1 | 1 |

Раздел 4: Предложений по новому строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории

поселения

Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения, для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.

Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не имеем.

Раздел 5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии  с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | № СЦТ | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год и далее |
| 1 | 23 | Котельная №48 | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельной №48 | 1038,80 | 0 | 0 | 1038,80 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не имеем.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

Решений о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, не имеем:

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №48, 49 не предусматривается.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №48, 49 представлен в приложении №2

Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Раздел 6 : Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не имеем.

В 2023 году была произведена:

- замена трубопровода от 48ТК18 до 48ТК21 ул. Береговая трубопровод от 48ТК18 до ж/д № 19;

- замена участка тепловой сети от котельной № 48 трубопровод от 48ТК6 ул. 1 Мая до д/сада – 24 м.

Раздел 7: Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т/год | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 | Уголь | 1747,2 | Уголь | Не предусмотрен |
| Котельная №49 | Уголь | 683,3 | Уголь | Не предусмотрен |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Такучет осуществляет   ангарский филиал АО «КрасЭКО»  в связи с этим определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования   Такучетский  сельсовет  края   Ангарский филиал  АО «КрасЭКО».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Такучетского сельсовета Богучанского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.