## **АДМИНИСТРАЦИЯ ТАКУЧЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.11.2024 г. п.Такучет № 48-п

 «Об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Такучетского сельсовета Богучанского района Красноярского края», утвержденной Постановление от 19.06.2014 № 57-п

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь п.14 статьи 7 Устава Богучанского сельсовета:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести актуализацию Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Такучетского сельсовета Богучанского района Красноярского края, приложение к Постановлению администрации Такучетского сельсовета от 19.06.2014 № 57-п «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края» изложить в новой редакции.

2. Определить единой водоснабжающей организацией МО Такучетский сельсовет Богучанского района, Красноярского края ООО «Коммунальные ресурсы».

3. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать Постановление в периодичном издании «Такучетские Вести» и разместить на официальном сайте Такучетского сельсовета в сети «Интернет»

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Такучетского сельсовета: Л.В.Окорокова

Приложение

 к постановлению администрации

Такучетского сельсовета

от 19.11.2024 № 48-п

**СХЕМА**

**ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ**

**МО ТАКУЧЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**на перспективу до 2028 года**

**«Актуализация по состоянию на 2024- 2025годы»**

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

[ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ](#_Toc87443598)  10

[ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443599)

[1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443600)

[1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443601)

[1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443602)

[1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443603)

[1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443604)

[1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443605)

[1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443606)

[1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления) **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443607)

[Существующие насосные станции в сельском поселении Такучет описаны в таблице 1.1.3. **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443608)

[1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443609)

[1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443610)

[1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443611)

[1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443612)

[1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты) **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443613)

[1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 19](#_Toc87443614)

[1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения 19](#_Toc87443615)

[1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов 19](#_Toc87443616)

[1.3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ 20](#_Toc87443617)

[1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке 20](#_Toc87443618)

[1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления) 21,20](#_Toc87443619)

[1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) 21,20](#_Toc87443620)

[1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг 22](#_Toc87443621)

[1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета 22](#_Toc87443622)

[1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа 23](#_Toc87443623)

[1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки 23](#_Toc87443624)

[1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 25](#_Toc87443625)

[1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) 25](#_Toc87443626)

[1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам 25](#_Toc87443627)

[1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данны о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами 25](#_Toc87443628)

[1.3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов) 25](#_Toc87443629)

[1.3.13. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 26](#_Toc87443630)

[1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам 26](#_Toc87443631)

[1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации 26](#_Toc87443632)

[1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 27](#_Toc87443633)

[1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам 27](#_Toc87443634)

[1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; 28](#_Toc87443635)

[1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 28](#_Toc87443636)

[1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение 29](#_Toc87443637)

[1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду 29](#_Toc87443638)

[1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование 30](#_Toc87443639)

[1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен 30](#_Toc87443640)

[1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 30](#_Toc87443641)

[1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 30](#_Toc87443642)

[1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 30](#_Toc87443643)

[1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 30](#_Toc87443644)

[1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) 30](#_Toc87443645)

[1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 30](#_Toc87443646)

[1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения 30](#_Toc87443647)

[1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования 31](#_Toc87443648)

[1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 32](#_Toc87443649)

[1.7.1. Показатели качества воды 32](#_Toc87443650)

[1.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды). 33](#_Toc87443651)

[1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 33](#_Toc87443652)

[1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕЗХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443653)

[ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ 33](#_Toc87443654)

[2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА 33](#_Toc87443655)

[2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны. 33](#_Toc87443656)

[2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами 33](#_Toc87443657)

[2.1.3. Техническое обследование централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений не проводилось, так как система водоотведения отсутствует. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443658)

[2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения. 34](#_Toc87443659)

[2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения 34](#_Toc87443660)

[2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости 34](#_Toc87443661)

[2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443662)

[2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения 34](#_Toc87443663)

[2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа 34](#_Toc87443664)

[2.1.10. Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод 34](#_Toc87443665)

[2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ 34](#_Toc87443666)

[2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения 34](#_Toc87443667)

[2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения 34](#_Toc87443668)

[2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов 35](#_Toc87443669)

[2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей 35](#_Toc87443670)

[2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов 35](#_Toc87443671)

[2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД 35](#_Toc87443672)

[2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения 35](#_Toc87443673)

[2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) 35](#_Toc87443674)

[2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам 35](#_Toc87443675)

[2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения 35](#_Toc87443676)

[2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 35](#_Toc87443677)

[2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 35](#_Toc87443678)

[2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения 36](#_Toc87443679)

[2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. 36](#_Toc87443680)

[2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 36](#_Toc87443681)

[2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения 36](#_Toc87443682)

[2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение 36](#_Toc87443683)

[2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование 36](#_Toc87443684)

[2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения 36](#_Toc87443685)

[2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения 36](#_Toc87443686)

[2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 36](#_Toc87443687)

[2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади 36](#_Toc87443688)

[2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод 36](#_Toc87443689)

[2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 36](#_Toc87443690)

[2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 36](#_Toc87443691)

[2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 36](#_Toc87443692)

[2.7.2. Показатели очистки сточных вод 37](#_Toc87443693)

[2.7.3. Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод 37](#_Toc87443694)

[2.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства 37](#_Toc87443695)

[2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ **Ошибка! Закладка не определена.**](#_Toc87443696)

[НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА 37](#_Toc87443697)

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом, рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также, трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства населенного пункта принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения, в целом, и отдельных их частей, путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2031 года является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.

Проект схемы разработан на основании задания на проектирование.

Объем и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»);

ГОСТ 21.101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84\* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1);

СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003.Дата редакции: 01.01.2003);

ТСН 40-13-2001 СО Системы водоотведения территорий малоэтажного жилищного строительства и садоводческих объединений граждан, 2002 г.;

Технического задания на разработку схем водоснабжения муниципального образования.

# ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## **ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

* + 1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника расположения, рельеф местности и кратность использования воды на промышленных предприятиях.

Таким образом, территорию МО Такучетского сельсовета можно условно разделить на одну эксплуатационную зону:

**Таблица 1.1.1 – Организации участвующие в структуре водоснабжения МО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Вид деятельности | Населенный пункт |
| 1 | ООО «Коммунальные ресурсы» | -Производство забор воды со скважин -Транспортировка ХВС | поселок Такучет |

* + 1. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

В состав МО Такучетский сельсовет входит населенный пункт поселок Такучет.

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 85 % от общего потребления.

Количество жителей, охваченных централизованным водоснабжением составляет 50-55%.

В п. Такучет существуют территории, не охваченные централизованной системой водоснабжения: ул. Мира, ул. Фестивальная, ул. Ленина(частично), ул. 50 лет Октября (частично), ул. Студенческая (частично), пер. Лесная, пер. Орсовский пер. Гаражный.

* + 1. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения – это часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В муниципальном образовании Такучетского сельсовета существует 1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

**Таблица 1.1.3 – Технологические зоны водоснабжения МО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Организация обслуживающая сети | Тип водоснабжения | Источник | Водоснабжение населенного пункта |
| 1 | ООО «Коммунальные ресурсы» | ХВС | - Водонапорная башня №85- Водонапорная башня №86 | поселок Такучет |

* + 1. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водоснабжение в п. Такучет осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения. Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского поселения Такучет обеспечивается за счет подземных вод. Общее количество водозаборных сооружений - 3 ед. Водозаборные сооружения №85, №86 объедены в систему коммунального водоснабжения № 33 (ЦСКВ №33). Являются основным источником водоснабжения всего поселения.

 В п. Такучет водопроводные подземные сети протяженностью 2256 м и 3331 п.м . Водопроводные сети стоят на кадастровом учете.

 Проектная документация (включая чертежи - план, профиль, спецификации, пояснительные записки), содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, паспорта на сооружения – сети водопровода- частично имеется;

 Исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках и оборудования, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях – отсутствует;

Эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации водопроводных сетей- отсутствует.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Район/Населенный пункт | Наименование объекта | Адрес | Реестровый/кадастровый номер | Год ввода в эксплуатацию | Технические хар-ки | Принадлежность  |
| 1 | Богучанский район, п. Такучет | Здание водонапорной башни №85 | ул. Горького,23 | 10123050000269/№24:07:2301001:487 |  | 36,3 кв.м | Договор аренды №17-14/24 от 01.10.2024  |
| 2 | Богучанский район, п. Такучет | Здание водонапорной башни №86 | пер. Грейденский, 2 «б» | 101230500001270/№24:07:2301001:486 |  | 15 кв.м |   |
| 3 | Богучанский район, п. Такучет  | Водопроводные сети холодного водоснабжения (сооружение коммунального водоснабжения | По улицам Студенческая, 1 Мая, 50 лет Октября, Береговая, пер. Грейденский | К.н. 24:07:0000000: 3155 | - | 2256мп; | Договор аренды №17-14/24 от 01.10.2024  |
| 4 | Богучанский район, п. Такучет | водопроводные подземные сети протяженностью  | По улицам: 50 Лет Октября, Береговая,ГрейденскийТаежный, Студенческая, Горького, Строителей, 1 Мая, Ленина, Спортивный | К.н24:07:23011001:878 |  2013 | 3331мп |  Договор аренды №17-14/24 от 01.10.2024  |

# Схема расположения объекта недвижимости

# (части объекта недвижимости) на земельном участке(ах)

(водопроводные подземные сети протяженностью 3331 п.м.

 (Российская Федерация, Красноярский край, Богучанский м.р-н, Такучетский сельсовет с.п., п Такучет, ул. 50 лет Октября, ул. Береговая, пер. Грейденский, пер. Таежный, ул. Студенческая, ул. Горького, ул. Строителей, ул. 1 Мая, ул. Ленина, пер. Спортивный)

**Круглогодичный водопровод холодного водоснабжения.**

**18.05.2023г. № КУВИ-001/2023-114739381**

**Кадастровый номер: 24:07:2301001:878**

****

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания подземных вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.

Данные лабораторных анализов отсутствуют.

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

 Существующие насосные станции в п. Такучет, Такучетского сельсовета описаны в таблице 1.1.3.

**Таблица 1.1.3-Перечень насосного оборудования системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование скважины | Глубина скважины, м | Марка насоса | Производительность, м3/c | Напор, м | Объем потреб. электр. на подъеме |
| 1 | Водонапорная башня №85 | 96.00 | ЭЦВ 6-16-110 | 16.00 | 110.00 | 8.00 |
| 2 | Водонапорная башня №86 | 60.00 |  БЦНЗ-1,2-80V | 0,3  | 80.00 | 4.50 |
| 3 | Водонапорная башня №87 | 50.00 | н/д | н/д | н/д | н/д |

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяжённость сетей в п. Такучет составляет 5587 м., из них 3331 м. проложены на глубине - 3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 2256 м.. проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловыми сетями.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены диаметром от 40мм до 219мм, материал трубопровода – сталь, чугун, полиэтилен. Ввода в жилые и нежилые помещение – от 25мм до 40мм.

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и не плотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры.

08 ноябре 2023 г. Решением Богучанского суда определено о передачи в муниципальную собственность бесхозяйные водопроводные сетей п. Такучет, протяжённостью 3331 п. м.

**Графическое представление схемы водопроводных сетей представлено на рисунке 1.1.4**



**Рис. 1.1.4 – Схема водопроводных сетей**

1.1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Проблемы эксплуатации системы водоснабжения с позиции основных показателей работы системы коммунальной инфраструктуры отражены в таблице 1.1.5.

**Таблица 1.1.5 – Проблемы системы с точки зрения основных показателей**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Описание |
| ***1*** | Надежность | Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%. Высокая степень физического износа насосного оборудования. |
| ***2*** | Эффективность | Высокий уровень потерь воды при транспортировке. Высокое потребление электроэнергии при транспортировке воды. |

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий являются повышение качества, надежности, эффективности работы системы, а также обеспечение доступности услуги для потребителей в части подключения объектов нового строительства.

Эффект от реализации мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения:

* повышение надежности системы водоснабжения;
* снижение фактических потерь воды;
* снижение потребления электрической энергии;
* увеличение ресурсов работы насосов;
* увеличение срока службы водопроводных сетей за счет исключения гидравлических ударов;
* расширение возможностей подключения объектов перспективного строительства.

Отсутствие полной и достоверной информации о водопроводных сетях. Необходимость проведения инвентаризации сетей водоснабжения с указанием реальных длин, диаметров и материала участков трубопроводов, времени прокладки.

Предписания органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, отсутствуют.

На основании заключения о техническом состоянии объектов и инженерных сетей водоснабжения п. Такучет (Акт технического обследования централизованной системы водоснабжения п. Такучет от 30 сентября 2023 г., руководством ООО «Ресурс Актив»):

**Выявлено:**

1. Земельные участки объектов водоснабжения не стоят на кадастровом учете.
2. Гарантирующая организация ООО «Коммунальные ресурсы» владеет объектами водоснабжения на основании договора аренды, лицензии на недропользование отсутствуют.
3. Эксплуатационная документация имеется: буровые паспорта скважин, паспорта насосов, паспорта приборов учета холодного водоснабжения и электроэнергии. Схема централизованной системы водоснабжения п. Такучет имеется.
4. Мониторинг подземных вод не производится, статический уровень и температура воды не фиксируется ежедневно так, как отсутствуют пьезометрические трубки.
5. Статистическая отчетность- 2 тп-водхоз, 4 -ЛС не предоставлен. Расчет водного налога не предоставлен.
6. Согласованная с органами госнадзора программа производственного контроля не предоставлена.
7. Согласованный баланс водопотребления и водоотведения п. Такучет не предоставлен.
8. Согласованные проекты зон санитарной охраны (ЗСО) на объекты не предоставлены. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза на проекты ЗСО от ФБУЗ «Центр гигиены» не предоставлены.
9. Санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора не предоставлено.

 На основании визуального обследования объектов и сетей холодного водоснабжения п. Такучет выявлено:

1. На территории водозаборного сооружения №85,86, необходимо провести санацию прилегающей территории, необходимо спланировать территорию для отвода поверхностного стока за её пределы, установить ограждение, обеспечить охраной. Произвести устройство дорожек к сооружениям с твердым покрытием. Оголовок скважины должен быть полностью герметичен, чтобы исключить проникновение в межтрубное и затрубное пространство скважины поверхностной воды и загрязнений.

 Произвести капитальный ремонт зданий и сооружений, системы электроснабжения. Провести замену окладного и рядовых брусьев стен. Заменить окна, двери.

2. По результатам обследования водопроводных сетей было выявлено большое количество аварийных участков в следствии долгой эксплуатации. Необходимо произвести капитальный ремонт по утеплению участков с заменой запорной.

 Требуется произвести замену деревянных тепловых камер на железобетонные.

От скважины до емкости требуется замена трубопровода на водозаборном сооружении № 85 по ул. Горького 23.

 **Централизованная сеть водоснабжения п. Такучет требует замену участков водоснабжения срок эксплуатации которых составляет более 30 лет так же требуется ремонт колодцев и замена запорной арматуры.**

С учетом выявленных дефектов дальнейшая безаварийная эксплуатация водопроводных сетей возможна при проведении капитального ремонта либо реконструкция изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.

Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые с устройством колодцев из сборных железобетонных элементов и устройством в них регуляторов давления, а также возможностью установки пожарных кранов.

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение отсутствует.

* + 1. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

МО Такучетский сельсовет не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, таким образом, отсутствуют технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды.

* + 1. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

 Объекты централизованной системы водоснабжения на территории Такучетского сельсовета, Богучанского района, Красноярского края является собственностью муниципального образования Богучанского района, Красноярского края .

 Согласно договора аренды муниципального имущества объекты централизованной системы водоснабжения переданы в аренду организации ООО «Коммунальные ресурсы»

## **НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения**

Основной задачей развития Такучетского сельсовета является бесперебойное обеспечение всего населения качественным централизованным водоснабжением. Для решения данной задачи необходимы следующие направления развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования:

* обеспечение централизованным водоснабжением перспективных объектов капитального строительства;
* снижение потерь воды при транспортировке;
* привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;
* обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;
* реконструкция и модернизация водопроводной сети в целях обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности.

## **Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов**

При реализации мероприятий схемы водоснабжения:

* обеспечение потребителей качественными услугами.
* увеличение мощности систем водоснабжения.
* создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

При невозможности реализации мероприятий схемы водоснабжения:

* опасность для здоровья населения при потреблении воды ненадлежащего качества;
* высокая аварийность на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.

Планируемый снос и прирост объектов отсутствует.

* 1. **БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ**

## **Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке**

Объемы водопотребления муниципального образования Такучетский сельсовет основан на данных предоставленных РСО и приведены в таблице №1.3.1.

**Таблица 1.3.1 – Общий баланс водоснабжения муниципального образования на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм*** | ***2025 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Такучет | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,720 | - | - |
| Собственные нужды  | тыс.м3/год | - | - | - |
| Переданного воды в сеть  | тыс.м3/год | 17,720 | - | - |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 4,26 | - | - |
| Переданного воды потребителям  | тыс.м3/год | 13,46 | - | - |

##

## **Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)**

В муниципальном образование Такучетский сельсовет существует 1 технологическая зона холодного водоснабжения, которая представлена в таблице ниже:

**Таблица 1.3.2 – Территориальный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***наименование РСО*** | ***Наименование*** | ***Ед. изм*** | ***2025 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Такучет | ООО «Коммунальные ресурсы» | Поднято воды | тыс.м3/год | 17,720 | - | - |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | - | - | - |
| Переданного воды в сеть | тыс.м3/год | 17,720 | - | - |
| Потери в сети | тыс.м3/год | 4,26 | - | - |
| Переданного воды потребителям | тыс.м3/год | 13,46 | - | - |

##

## **Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)**

Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен в таблице 1.3.3.

**Таблица 1.3.3 –Структурный баланс водоснабжения муниципального образования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование места реализации*** | ***Ед. изм*** | ***2025 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Такучет | Хозяйственно-питьевые нужды (население) | тыс.м3/год | 4,875 | - | - |
| Производственные нужды (прочие потребители) | тыс.м3/год | 7,485 | - | - |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,099 | - | - |
| Полив | тыс.м3/год | 11,68 |  |  |
| Пожаротушение  | тыс.м3/год | 39,42 |  |  |
| итого | тыс.м3/год | 64,56 | - | - |

**Расчетный расход воды на полив зеленых насаждений и дорог на расчетный 2025 г.**

Нормы расхода воды приняты по СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\* и составляют 50 л/чел. сут.

Расчетные показатели расхода воды на полив зеленых насаждений и дорог приведены в таблице №1.3.4.

**Таблица 1.3.4 – Расчетный расход воды на полив на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Потребители и степень благоустройства*** | ***норма л/сут на чел.*** | ***население, тыс. чел.*** | ***Расход, тыс м3/сут*** |
|
| ***1*** | Полив зеленых насаждений и покрытий  | 50 | 0,539 | 0,027 |

**Расход воды на пожаротушение на расчетный 2025 г.**

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Нормы расхода приняты согласно СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности (с Изменением № 1) и сведены в таблицу №1.3.

**Таблица 1.3.5 – Расход воды на пожаротушение на муниципальное образование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Объекты******пожаротушения*** | ***Население******тыс.чел*** | ***Кол-во******пожаров*** | ***Расход воды*** |
| ***на 1 пожар******л/сек*** | ***общий******л/сек*** | ***общий******м3/сут*** |
| 1 | Жилая застройка | 0,539 | 1 | 10 | 108000 | 108 |
| Наружное пожаротушение |

Количество пожаров принято 1 по 10 л/сек

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Суммарный объем водопотребления сведен в таблицу №1.3.3.

## **1.3.4.Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг**

Нормативы потребления услуги по холодному водоснабжению применяются согласно с приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края с изменениями от 04.12.2020 года №14-37Н.

Тариф на водоснабжение 2024 г. – Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края № 149-в от 30.06.2024: население (с НДС) **204,40 руб.,/м3**,прочие потребители **170,33 руб./м3.**

Сведения о фактическом потреблении воды представлено в таблицах №1.3.6.

**Таблица 1.3.6 – Сведения о фактическом потреблении воды (передано потребителям)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование места реализации*** | ***Ед. изм*** | ***2025 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| поселок Такучет | Население | тыс.м3/год | 4,875 | - | - |
| Прочие потребители | тыс.м3/год | 7,485 | - | - |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,099 | - | - |
| Итого | тыс.м3/год | 13,46 | - | - |

## **1.3.5.Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета**

Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.

Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.

Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).

Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:

-получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);

-эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;

-поверку, ремонт и замену приборов учета.

Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию.

Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».

В настоящее время приборами учета оборудованы:

* юр. лица 100%,
* население 100 %. (населению пользующее круглогодичным водопроводом)

## **1.3.6.Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа**

Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей собственных водозаборных сооружений представлен в таблице 1.3.7.

**Таблица 1.3.7 – Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Потребляет насланный пункт*** | ***ИТОГО******потребность в водоснабжении, тыс.м3/год*** | ***ИТОГО производительность всех водозаборных сооружений, тыс.м3/год*** | ***Резерв /Дефицит*** |
| ***тыс.м3/год*** | ***%*** |
| поселок Такучет | 64,56 | 315,36 | 250,8 | 80 |

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний момент отсутствует дефицит производственных мощностей водозаборных сооружений.

* + 1. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды поселка Такучет на период до 2028 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды, в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.

Общий объем водопотребления в Такучетского сельсовета на расчетный 2028г. представлен в таблице №1.3.8.

**Таблица 1.3.8 – Прогнозные балансы потребления ХВС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***Наименование показателя***  | ***Ед. изм*** | ***2024*** | ***2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** |
| поселок Такучет | Население | тыс.м3/год | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 |
| Прочие  | тыс.м3/год | 7,485 | 7,485 | 7,485 | 7,485 | 7,485 |
| Бюджет | тыс.м3/год | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| Полив | тыс.м3/год | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| Пожаротушение | тыс.м3/год | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 | 39,42 |
| Численность населения | чел | 582 | 580 | 570 | 565 | 560 |
| итого планируемое водопотребление | тыс.м3/год | 64,56 | 64,56 | 64,56 | 64,56 | 64,56 |

Горячее водоснабжение в населенном пункте муниципального образования отсутствует.

Техническая вода в населенном пункте муниципального образования отсутствует.

## **Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы**

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

## **Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)**

Расход ХВС на хозяйственно-питьевые нужды на 2024-2028 г представлен в таблице ниже:

**Таблица 1.3.9 – Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Питает насланный пункт*** | ***тип водоснабжения*** | ***Отчетный 2024г.*** | ***Расчетный 2028г.*** |
| ***тыс. м3/год*** | ***м3/сут (ср сут.)*** | ***тыс. м3/год*** | ***м3/сут (ср сут.)*** |
| поселок Такучет | ХВС | 13,46 | 36,88 | 13,46 | 36,88 |
| ГВС | - | - | - | - |
| Тех-кая | - | - | - | - |

##

## **Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам**

Структура потребления воды по зонам действия водопроводных сооружений (годовой и в сутки максимального водопотребления) согласно отчетам организации, осуществляющей водоснабжение, баланс территориальной структуры водопотребления на отчетный период представлен в таблице 1.3.10.

**Таблица 1.3.10 – Описание территориальной структуры водопотребления**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***наименование организации*** | ***показатель***  | ***Ед. изм*** | ***2025 год*** |
| ***ХВС*** | ***ГВС*** | ***тех-ой*** |
| *поселок Такучет* |
| ООО Коммунальные ресурсы» | население | тыс.м3/год | 4,875 |  |  |
| бюджет  | тыс.м3/год | 1,099 |  |  |
| прочие | тыс.м3/год | 7,485 |  |  |

##

## **Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горечей, питьевой и технической воды абонентами**

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов представлен в разделе 1.3.7. таблице №1.3.8.

## **Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)**

Перспективный баланс на 2028 г. для МО Такучетского сельсовета по группам абонентов представлен в таблице №1.3.3.

Общий баланс представлен в разделе 1.3.1. в таблице 1.3.1.

Территориальный и структурный балансы представлены в разделе 1.3.2. в таблицах 1.3.2.

## **Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)**

Потери воды при транспортировке держатся примерно на одном уровне, имея тенденцию к снижению на сетях, где проводились замены ветхих участков трубопроводов, и к повышению на сетях, где таких ремонтов не проводилось. Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, расчетным путем определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Эти величины зависят от состояния водопроводной сети, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

**Таблица 1.3.13 – Баланс потерь воды при транспортировке**

| ***Название РСО*** | ***тип водоснабжения*** | ***Отчетный 2024г.*** | ***Расчетный 2028г.*** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***передано воды в сеть тыс. м3/год*** | ***потери в сетях, тыс. м3/год***  | ***потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)*** | ***передано воды в сеть тыс. м3/год*** | ***потери в сетях, тыс. м3/год***  | ***потери в сетях, м3/сут, (ср.сут.)*** |
| ООО «Коммунальные ресурсы» | ХВС | 17,72 | 4,26 | 11,67 | 17,72 | 4,26 | 11,67 |
| ГВС | - | - | - | - | - | - |
| Тех-кая | - | - | - | - | - | - |

## **Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам**

Требуемая производительность системы водоснабжения на 2028 год составляет ***176,88 м3/сут.*** (7,37 м3/ч и 64,56 тыс. м3/год).

Производительность существующих водопроводно-очистных сооружений в МО Такучетский сельсовет составляет 315,36 тыс. м3/год. Таким образом можно сделать вывод, что система водоснабжения имеет резерв производительности.

## **Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации**

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.

Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.

Настоящим постановлением администрацией Богучанского района от 01.10.2024 № 871 –п «Об определении организации для централизованной системы водоснабжения, водоотведения и установлении зоны её действия» на территории муниципального образования Такучетский сельсовет определена ресурсоснабжающая организация Богучанского района Красноярского края ООО «Коммунальные ресурсы»

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам**

* реконструкция изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс. Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые;
* оборудовать водозаборные и водопроводные сооружения зоной санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02;
* на водопроводных сетях предусмотреть устройство колодцев из сборных ж/б элементов для устройства в них регуляторов давления, а также пожарных кранов.
* Произвести установку и монтаж водонапорной башни Рожновского.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения приведены в таблице 1.4.1.

**Таблица 1.4.1 –Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Протяженность, кол-во | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 2 256 | м.п. | -сокращение потерь на водопроводных сетях;- снижение уровня износа объектов;- повышение качества и надежности коммунальных услуг- водоснабжение жилой и производственной застройки поселения |
| 2 | Строительство сетей холодного водоснабжения | 3 260 | м.п. | - подключение к сетям холодного водоснабжения новых абонентов;- обеспечение холодным водоснабжением всего поселения |
| 3 | Устройство зоны санитарной охраны | ??  | ед. | - обеспечение потребителей водой установленного качества |
| 4 | Капитальный ремонт водозаборного сооружения | 1 | ед.  | функционирование водозаборного сооружения  |
| 5 | Установка (приобретение и монтаж) водонапорной башни Рожновского по ул. Горького, 23) | 1 | Ед. | - бесперебойное водоснабжение потребителей |

##

## **Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;**

1. Строительство водопроводных сетей необходимо для обеспечения жилых зданий услугой водоснабжения;

2. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс и нуждаются в замене;

3. Реконструкция сетей необходима в связи с тем, что водопроводные сети выработали свой ресурс, нуждаются в замене, а принятие, на чьей-либо баланс без проведения реконструкции сетей невозможно;

4. Снижение износа насосного оборудования и увеличение надежности водоснабжения;

5. Снижение износа электротехнического оборудования и увеличение надежности электро- и водоснабжения;

6. Снижение износа оборудования КИПиА и увеличение надежности электро- и водоснабжения, уровня автоматизации;

7. Установка приборов учета на скважинах и у абонентов позволяет сократить и устранить непроизводственные затраты и потери воды.

**Комплексный план МО Богучанского района на 25.10.2024 год:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Механизм финансирования ФБ | Стоимость, руб. | Доп. Информация | Срок реализации  |
| Модернизация водонапорной башни №86 по пер. Грейденский, 2б с установкой водоочистного оборудования в п.Такучет  | иное | 18 000 000,00 | Планируется в рамках будущих программ | 2029-2030 |
| Модернизация водонапорной башни №85 по ул. Горького, 23 с установкой водоочистного оборудования в п.Такучет | иное | 18 000 000,00 | Планируется в рамках будущих программ | 2029-2030 |

## **Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения**

Сведения о таких объектах отсутствуют.

## **Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение**

Системы управления технологическими процессами включают:

диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

комнату отдыха персонала;

мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

машинный зал для ЭВМ;

помещение подготовки и хранения данных;

помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

пожарными насосными агрегатами;

задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

Информация о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управлениями режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение, отсутствует.

## **Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду**

Расчеты за воду производятся ежемесячно по договорам, заключенным с ООО «Коммунальные ресурсы», на основании показаний приборов учета воды, а также на основе расчетных данных (при отсутствии введенных в эксплуатацию узлов учета воды).

В настоящее время приборами учета оборудованы:

* юр. лица 100%,
* население 100%.( население у которых проведен круглогодичный водопровод)

## **Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование**

Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций.

Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог. Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

## **Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен**

Насосные станции, резервуары и водонапорные башни к строительству не предусмотрены.

## **Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения**

Все строящиеся объекты будут размещены в границах МО Такучетский сельсовет.

## **Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения**

Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения отсутствуют.

## **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод**

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения поселка. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.

## **Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)**

Вредное воздействие на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке отсутствует, ввиду отсутствие самой системы водоподготовки.

## **ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения**

В соответствии с действующим законодательством, в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением ее мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик

- приобретение материалов и оборудования;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки, в связи с реализацией программы;

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства произведенных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

## **Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования**

Основной источник финансирования – средства краевого бюджета. При необходимости для выполнения мероприятий могут привлекаться средства из иных источников, в частности из собственных доходов предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса. Оценка капитальных вложений приведена в таблице 1.6.1.

**Таблица 1.6.1 – Оценка капитальных вложений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Стоимость(тыс. руб.) | План реализации программы |
| до 2028 |
| 1. | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей. |
| 1.1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 22 560,00 | 22 560,00 |
| 1.2 | Устройство зоны санитарной охраны | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3 | Строительство сетей холодного водоснабжения | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 1.4. | Установка систем водоочистки | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 1.5. | Капитальный ремонт водозаборного сооружения | 5 500,00 | 5 500,00 |
| 1.6 | Установка (приобретение и монтаж) водонапорной башни Рожновского по ул. Горького, 23 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1.7.  | Модернизация водонапорной башни № 86 по пер. Грейденский, 2б с установкой водоочистного оборудования в п. Такучет | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 1.8 | Модернизация водонапорной башни № 85 по ул. Горького, 23 с установкой водоочистного оборудования в п. Такучет | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 2 | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 150 660,00 | 150 660,00 |
|  | - собственные средства | 0,00 | 0,00 |
|  | - внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |

##

## **ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

## **Показатели качества воды**

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:

- Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)

- Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).

- Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)

- Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)

- Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Качество воды, подаваемой в сети, после комплекса водопроводных очистных сооружений, соответствует гигиеническим требованиям предъявляемых к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, изложенным в СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».

**1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения**

Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.

В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.

Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.

Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.

 Централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относятся к 3 категории: допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч, согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».

## **Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.**

Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнерго-потребляемого оборудования позволит уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность ресурсов водоснабжения.

Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при ее транспортировке до 5% к 2028 г., обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантирует повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а так же, предполагает модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения, с учётом современных требований, и, предполагает возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.

## **1.7.4. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.**

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предоставлены.

#

# ГЛАВА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

## **СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ****, ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

## **Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.**

Водоотведение отсутствует.

Ливневая канализация отсутствует.

## **Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами**

Техническое обследование централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений не проводилось, так как система водоотведения отсутствует.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Водоотведение отсутствует.

## **Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения**.

Водоотведение отсутствует

**2.1.5**. **Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения**

Водоотведение отсутствует.

## **2.1.6.Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости**

Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения отсутствует, в виду отсутствия самой системы .

## **Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения**

Централизованного водоотведения в МО Такучетского сельсовета нет. Соответственно 100% поселка не централизованы.

## **Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа**

Существует техническая проблема в сфере водоотведения МО Такучетского сельсовета: - водоотведение отсутствует.

## **Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод**

Водоотведение отсутствует.

## **БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения**

Отсутствует.

**2.2.2.**  **Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения**

Отсутствует.

## **Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов**

Отсутствует.

## **Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей**

Ретроспективный анализ за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей не представляется возможным, ввиду отсутствия системы водоотведения.

## **Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов**

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов не производится в виду отсутствия системы водоотведения.

## **ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД**

## **Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения**

Отсутствуют.

## **Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)**

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Технологической зоны водоотведения на территории МО Такучетский сельсовет нет.

 «Эксплуатационная зона водоотведения» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.

Эксплуатационные зоны системы водоотведения МО Такучетский сельсовет отсутствуют.

## **Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам**

Расчет требуемой мощности на перспективное время не производится в связи отсутствием самой системы водоотведения и КОС в частности.

## **Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

## **Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.**

Производительные мощности отсутствуют.

* 1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения**

В условиях небольшого потребления и соответственно водоотведения строительство централизованной системы водоотведения нецелесообразно.

## **Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.**

Основные мероприятия по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая техническое обоснования этих мероприятий отсутствуют.

## **Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения**

Отсутствует.

## **Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения**

Сведения отсутствуют, так как нет водоотведения.

## **Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение**

Отсутствует.

## **Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование**

Отсутствует.

## **Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

## **Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения**

Отсутствует.

* 1. **ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади**

Сведения о мероприятиях отсутствуют, так как нет централизованного водоотведения.

## **Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод**

Отсутствуют.

* 1. **ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

Оценка потребностей в капитальных вложениях отсутствует, так как нет централизованного водоотведения.

## **ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ**

## **Показатели надежности и бесперебойности водоотведения**

Отсутствуют.

## **Показатели очистки сточных вод**

Показатель очистки сточных вод отсутствуют, так как нет централизованного водоотведения.

## **Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод**

Транспортировка сточных вод отсутствует.

## **Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

Иные показатели отсутствуют.

## **НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ (ССЫЛОЧНАЯ) ЛИТЕРАТУРА**

* 1. Постановление правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
	2. СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (с Изменением N 1).
	3. Правила оформления см. в: ГОСТ Р 7.0.100-2018, ГОСТ 7.80-2000, ГОСТ 7.12-1993, ГОСТ 7.9-1995.
	4. СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99\*.
	5. Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
	6. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*».
	7. Федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и вододелении
	8. Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
	9. СанПиН 2.1.4.3684-21» Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуха, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
	10. СанПиН 2.1.4.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды».