К Р А С Н О Я Р С К И Й  К Р А Й

Такучетского сельсовета

Богучанского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.06.2024  г.                               п.Такучет                                        № 28-п

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края

В соответствии с п. 3 ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении», согласно п. 22-24 Требований к порядку разработки схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г №154, с целью актуализации утвержденной схемы теплоснабжения на 2024 год, руководствуясь статьей 7 Устава Такучетского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края согласно приложению.

- Постановление Администрации Такучетского сельсовета от 01.06.2023 № 35-п  «Об  актуализации схемы  теплоснабжения муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края» считать утратившим силу.

- Определить теплоснабжающие организации на территории муниципального образования Такучетский сельсовет Богучанского района Красноярского края:

-   Ангарский филиал АО «КрасЭКО».

- Определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования Такучетский сельсовет, Богучанского района, Красноярского края  Ангарский филиал   АО «КрасЭКО».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Главинскую Ю.Н

- Опубликовать Постановление в периодичном печатном издании «Такучетские Вести» и разместить на официальном сайте Такучетского сельсовета.

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава    Такучетского сельсовета:                                   Л.В.Окорокова

«____»________ 2024 г.

Приложение

к постановлению администрации Такучетского сельсовета

№  28-п от 10.06.2024

Схема

теплоснабжения ТАКУЧЕТСКОГО  сельсовета бОГУЧАНСКОГО района КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| Оглавление………………………………………………………………………………….... | 2 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Такучетского сельского поселения .....………….…………………………………………………………………….…. | 4 |
| Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей ……………………………..……… | 6 |
| Раздел 3. Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной….. | 7 |
| Раздел 4. Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения……………………………………..………………………………………………… | 7 |
| Раздел 5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии ………………………………………………………………………………………. | 7 |
| Раздел 6. Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………………………………………. | 8 |
| Раздел 7. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии ……………………………………………………………………………….. | 9 |
| Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации ……………. | 9 |
| Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………………………………………………….…. | 9 |
| Раздел 10. Решение по бесхозяйных тепловым сетям………………………......................... | 9 |
| Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения | 9 |
| Схема тепловых сетей котельной №48 п.Такучет ………………………………………… | 14 |
| Схема тепловых сетей котельной №49 п.Такучет ………………………………………. | 15 |

Схема теплоснабжения Такучетского сельсовета

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Такучетского сельсовета.

Существующее состояние.

Муниципальное образование Такучетский сельсовет расположен в 178 км от районного центра с. Богучаны. Территория сельсовета составляет 1344 км².  Численность постоянно проживающего населения  568 человек. На территории муниципального образования находится одно поселение: п. Такучет

Теплоснабжение жилой застройки на территории Такучетского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка оборудована печами на твердом топливе. Горячее водоснабжение указанных потребителей отсутствует.

Часть жилого фонда, объекты социально-культурного значения, подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Такучетского сельсовета осуществляет  Ангарский филиал   АО «КрасЭКО».

Ресурсоснабжающая организация  Ангарский филиал  АО «КрасЭКО»..расположена по адресу: г.Кодинск, Комзона, проезд 4 участок 6, строение 6/2 на обслуживании предприятия находится 2 котельные  в п. Такучет, Такучетского  сельсовета.

Теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| 1 | Котельная №48 п. Такучет ул.1 Мая, 1А | Д/с "Березка" Клуб, ФАП, Пож. Депо, Жилой фонд – 44 абонентов (113 чел.) | 2200 |  | 2200 | Ангарский филиал АО «КрасЭКО». |
| 2 | Котельная №49 п. Такучет ул. Студенческая 1 | Административное здание, СОШ № 18, маг. «Оксана», почта, контора ЖКХ | 183 | - | 183 |  |
|  | ВСЕГО |  | 2383 |  | 2383 |  |

Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в соответствии с схемой территориального планирования Такучетского сельсовета.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь (до 2024г.) | Расчетный срок (включает первую очередь (до 2038г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зоны жилой застройки, из них | Га | 98 |  |  |
| 1.1 | территории индивидуальной усадебной жилой застройки (индивидуальный жилищный фонд) | % | 10 |  |  |
| 1.2 | территории малоэтажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 90 |  |  |
| 1.3 | территории средне этажной многоквартирной жилой застройки (многоквартирные жилые дома) | % | 0 | - | - |
| 2. | Жилищный фонд, всего | тыс. кв. м общей площади квартир | 20.22 | - | - |
| 2.1 | существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади квартир | 20.22 |  |  |
| 2.2 | новое жилищное строительство | тыс. кв. м общей площади квартир | 0 | - | - |
| 3. | Общественные здания |  |  |  |  |
| 3.1 | зоны объектов учебно-образовательного назначения | га | 4,8 |  |  |
| 3.2 | зоны промышленных, коммунально-складских объектов инженерной инфраструктуры | га | 5,2 |  |  |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления предоставлены в таблице 1.

Таблица 1 -  Объемы потребления тепловой энергии (мощности) теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления

| Элемент территориального деления | Этапы | Тепловая нагрузка, Гкал/год |  |  |  |  |  | ИТОГО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление |  | Вентиляция |  | Теплоноситель |  |  |  |
|  |  | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления | Существующее потребление | Прирост потребления |
| Котельная № 48 | 2024 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2025 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2026 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2027 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
|  | 2028-2038 | 1501,429 | 0,0 | - | - | 443,178 | 0,0 | 1944,607 | 0,0 |
| Котельная №49 | 2024 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2025 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2026 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2027 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |
|  | 2028-2038 | 895,132 | 0,0 | - | - | 20,829 | 0,0 | 915,961 | 0,0 |

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных № 48, 49 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам потребления предоставлены в таблице № 2.

Таблица № 2- Объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах действия котельных № 48, 49 с учетом изменения производственной зоны и прироста потребления тепловой энергии, с разделением по видам потребления

| Наименование потребителя | Котельная № | Расчетное потребление |  |  |  | Максимальная часовая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГВС |  | Отопление | ИТОГО | Отопление | ГВС | ИТОГО |
|  |  | м3 / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / год | Гкал / час | Гкал / час | Гкал / час |
| Жилая квартира | 48 | 39,744 | 2,146 | 21,286 | 23,432 | 0,009 | 0,001 | 0,009 |
| Жилая квартира | 48 | 50,138 | 2,707 | 20,048 | 22,756 | 0,008 | 0,001 | 0,009 |
| Административное здание | 48 | 0,000 | 0,000 | 21,585 | 21,585 | 0,009 | 0,000 | 0,009 |
| Почта | 48 | 1021,081 | 55,138 | 7,620 | 62,758 | 0,003 | 0,021 | 0,024 |
| Пожарная часть 74 | 48 | 143,040 | 7,724 | 39,445 | 47,169 | 0,016 | 0,003 | 0,019 |
| Гараж | 48 | 4509,485 | 243,512 | 68,551 | 312,063 | 0,028 | 0,091 | 0,119 |
| Клуб | 48 | 0,000 | 0,000 | 88,911 | 88,911 | 0,036 | 0,000 | 0,036 |
| Библиотека | 48 | 0,000 | 0,000 | 19,012 | 19,012 | 0,008 | 0,000 | 0,008 |
| Детский сад | 48 | 0,000 | 0,000 | 206,707 | 206,707 | 0,084 | 0,000 | 0,084 |
| Прачечная | 48 | 0,000 | 0,000 | 4,827 | 4,827 | 0,002 | 0,000 | 0,002 |
| Магазин «Оксана» | 48 | 0,000 | 0,000 | 24,819 | 24,819 | 0,010 | 0,000 | 0,010 |
| Магазин продовольственный | 48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промтоварный магазин | 48 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Административное здание | 48 | 0,000 | 0,000 | 12,505 | 12,505 | 0,005 | 0,000 | 0,005 |
| НАСЕЛЕНИЕ | 48 | 2443,516 | 131,950 | 966,116 | 1098,066 | 0,394 | 0,049 | 0,444 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №48 |  | 8207,005 | 443,178 | 1501,429 | 1944,607 | 0,613 | 0,166 | 0,779 |
| Административное здание | 49 | 385,714 | 20,829 | 53,606 | 74,435 | 0,022 | 0,008 | 0,030 |
| Школа | 49 | 0,000 | 0,000 | 841,526 | 841,526 | 0,343 | 0,000 | 0,343 |
| ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ №49 |  | 385,714 | 20,829 | 895,132 | 915,961 | 0,365 | 0,008 | 0,373 |

Раздел 2: Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников

тепловой энергии  и тепловой нагрузки потребителей:

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой  нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии отсутствуют, ввиду отсутствия перспективной зоны действия системы теплоснабжения.

Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной, представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Существующие значения установленной и располагаемой тепловой мощности основного оборудования котельной, затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды котельной.

| Наименование источника теплоснабжения | Перечень основного оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч | Нагрузка потребителей, Гкал/ч | Тепловые потери в тепловых сетях. Гкал/ч | Дефициты тепловой мощности источников тепла, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,0156 | 0,779 | 0,223 | нет |
|  | КВ-РК-1,0 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |
|  | КВ-РК-1,0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Котельная №49 | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,00593 | 0,373 | 0,007 | нет |
|  | КВ-ТС-0,7 | 0,7 | 0,5 |  |  |  |  |

Раздел 3 : Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Значения существующей и перспективной тепловой мощности котельной

| Наименование источника тепловой энергии | Фактическая располагаемая мощность котельной, Гкал/час | Перспективная мощность котельной Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| Котельная №48 | 2,3 | 2,3 |
| Котельная №49 | 1 | 1 |

Раздел 4: Предложений по новому строительству источников тепловой энергии,

обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории

поселения

Предложений по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемой территории поселения, для которой отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии не имеем.

Предложений по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, не имеем.

Раздел 5. Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии  с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

| № | № СЦТ | Наименование котельной | Наименование мероприятий | Затраты на мероприятие, тыс. руб (без НДС), в том числе | Период реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год и далее |
| 1 | 23 | Котельная №48 | Модернизация системы управления сетевыми насосами котельной за счет установки системы плавного пуска и блока защиты электродвигателя на котельной №48 | 1038,80 | 0 | 0 | 1038,80 |

Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, отсутствуют, ввиду отсутствия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мер по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не имеем.

Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматриваются.

Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа не предусматриваются.

Решений о загрузке источников тепловой энергии, распределении (перераспределении) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия системы теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данной системе теплоснабжения, не имеем:

Перераспределение тепловой нагрузки в зонах действия котельных №48, 49 не предусматривается.

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для котельных №48, 49 представлен в приложении №2

Предложений по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности с предложениями по утверждению срока ввода в эксплуатацию новых мощностей не имеем.

Раздел 6 : Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей,  обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не имеем.

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет ликвидации котельных не имеем.

В 2023 году была произведена:

- замена трубопровода от 48ТК18 до 48ТК21 ул. Береговая трубопровод от 48ТК18 до ж/д № 19;

- замена участка тепловой сети от котельной № 48 трубопровод от 48ТК6 ул. 1 Мая до д/сада – 24 м.

Раздел 7: Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения, городского округа по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, т/год | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №48 | Уголь | 1747,2 | Уголь | Не предусмотрен |
| Котельная №49 | Уголь | 683,3 | Уголь | Не предусмотрен |

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Основная часть жилого фонда, общественные здания, бюджетные учреждения подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории п. Такучет осуществляет   ангарский филиал АО «КрасЭКО»  в связи с этим определить единой теплоснабжающей организацией муниципального образования   Такучетский  сельсовет  края   Ангарский филиал  АО «КрасЭКО».

Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не планируется.

Раздел 10. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Такучетского сельсовета Богучанского муниципального района нет бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Перспективные показатели надежности, определяемых числом нарушений в подаче тепловой энергии

Надежность систем централизованного теплоснабжения определяется структурой, параметрами, степенью резервирования и качеством элементов всех ее подсистем – источников тепловой энергии, тепловых сетей, узлов потребления, систем автоматического регулирования, а также уровнем эксплуатации и строительно-монтажных работ. Расчет надежности системы теплоснабжения выполнен для магистральных участков сети, резервирование которых обязательно в соответствии с требованиями пп. 6.33 – 6.36 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», п. 1.3 РД – 7 – ВЭП «Расчет систем централизованного теплоснабжения с учетом требований надежности», п. 5.1 СП 41- 110-2005 «Проектирование тепловых сетей» и других действующих в настоящее время нормативных документов.

11.2. Методы и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу все системы в целом.

Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

c= L1  1 + L2  2 + Ln  n , 1/час,

где L - протяженность каждого участка, км.

И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом). Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка (важно: не в процессе одного отопительного периода, а времени от начала его ввода в эксплуатацию. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяем зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

 t =  0 0,1 ,

где −1

 - срок эксплуатации участка, лет.

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра  :  1, она монотонно убывает, при  1 , возрастает; при  =1 функция принимает вид  t =  = const .  - это 0 0 средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

=0,8_при_0 3; _1_при_3 17;_0,5е 20 _при_ 17

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

-	 в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

11.3. Методы и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей, среднее время восстановление отказавших участков тепловой сети в каждой системе теплоснабжения.

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2020 «Строительная климатология.

Актуализированная версия СНиП 23-01-99» или справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей». С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СНиП 41-02-2003. Тепловые сети).

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента: вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке; по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта; вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения; вычисляется поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12 0С.

11.4. Результат оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Выполнив оценку вероятности безотказной работы каждого магистрального теплопровода, легко определить средний (как вероятностную меру) недоотпуск тепла для каждого потребителя, присоединенного к этому магистральному теплопроводу.

Вычислив вероятность безотказной работы теплопровода относительно выбранного потребителя и, соответственно, вероятность отказа теплопровода относительно выбранного потребителя недоотпуск рассчитывается как: Qн = Qпр Топ  qтп , где Qпр - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч; Топ - продолжительность отопительного периода, час; qтп - вероятность отказа теплопровода.

11.5. Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива.

Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.

При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

11.6. Установка резервного оборудования.

Установка резервного оборудования не требуется.

11.7. Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть.

Организация работы существующего и новых источников теплоснабжения на единую тепловую сеть не планируется.

11.8. Резервирование тепловых сетей смежных районов

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода

Взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов на территории Ангарского сельсовета не планируется.

11.9. Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

11.10. Установка баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение теплогидоракумулирующих установок, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Теплоинерционные свойства зданий учитываются МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ» при определении расчетных расходов на горячее водоснабжение при проектировании систем теплоснабжения из условий темпов остывания зданий при авариях. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты предусматриваются баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости системы. Внутренняя поверхность баков защищается от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом предусматривается непрерывное обновление воды в баках. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема. В системах центрального теплоснабжения (СЦТ) с теплопроводами любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей. В перспективе, установка аккумуляторных баков на источнике теплоснабжения не планируется.